參數位址皆為16進位格式

| Address | Parameter | Meaning | R/W | Range | Default | Unit | Memory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | //Temperature & Humidity address |  |  |  |  |  |  |
| 0x0000 | PV_T | 溫度PV | read only | -50~100 |  | ℃/℉ | RAM |
| 0x0001 | PV_H | 濕度PV | read only | 0~100 |  | RH% | RAM |
| 0x0002 | PV_T_OF | 溫度PV的offset | R/W | -20~20 | 0 | ℃/℉ | EEPROM |
| 0x0003 | PV_H_OF | 溼度PV的offset | R/W | -20~20 | 0 | RH% | EEPROM |
| 0x0004 | TH_SR (Fi-TH) | 讀取溫濕度 的取樣時間 | R/W | 1~10 | 3 | Second | EEPROM |
|  | //CO2/CO address |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 | PV_P | 二氧 一氧化碳PV | read only | CO2 : 0~5000 CO : 0~500 |  | ppm | RAM |
| 0x0006 | PV_P_OF | 二氧 一氧化碳PV的offset | R/W | 'CO2 : '-1500~1500 CO : '-150~150 | 0 | ppm | EEPROM |
| 0x0007 | P_SR (Fi-Pm) | 讀取CO2/CO值 的取樣時間 | R/W | 1~10 | 1 | Second | EEPROM |
|  | //Output High Low point offset |  |  |  |  |  |  |
| 0x0008 | TLOF (4mA-℃) | 溫度輸出4~20mA 的低點4mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
| 0x0009 | THOF (20mA-℃) | 溫度輸出4~20mA 的高點20mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
| 0x000A | HLOF (4mA-%) | 濕度輸出 4~20mA 的低點4mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
| 0x000B | HHOF (20mA-%) | 濕度輸出4~20mA 的低點20mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
| 0x000C | PLOF (4mA-ppm) | CO2輸出4~20mA 的低點4mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
| 0x000D | PHOF (20mA-ppm) | CO2輸出4~20mA 的低點20mA 的offset | R/W | -200~200 | 0 | Count | EEPROM |
|  | //T、H、P lolt、hilt |  |  |  |  |  |  |
| 0x000E | Temp_lolt_C | 溫度 low limit (degree C) | R/W | -50~100 | 0 | ℃ | EEPROM |
| 0x000F | Temp_hilt_C | 溫度 high limit (degree C) | R/W | -50~100 | 50 | ℃ | EEPROM |
| 0x0010 | Temp_lolt_F | 溫度 low limit (degree F) | R/W | -58~212 | 0 | ℉ | EEPROM |
| 0x0011 | Temp_hilt_F | 溫度 high limit (degree F) | R/W | -58~212 | 122 | ℉ | EEPROM |
| 0x0012 | Humi_lolt | 濕度low limit | read only | 0~100 | 0 | RH% | RAM |
| 0x0013 | Humi_hilt | 濕度high limit | read only | 0~100 | 100 | RH% | RAM |
| 0x0014 | CO2/CO_lolt | CO2/CO low limit | read only | 0~5000 | 0 | ppm | RAM |
| 0x0015 | CO2/CO_hilt | CO2/CO high limit | R/W | 0~5000 | 5000 | ppm | EEPROM |
|  | //Uuit (Temp) |  |  |  |  |  |  |
| 0x0016 | Unit | 切換溫度為℃或℉ | R/W | 0 : ℃ 1 : ℉ | 0 | number | EEPROM |

| Parameter | Option | Code | Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD_BGC | OFF | 00 | 無顏色 |
|  | Blue | 01 | 藍色 |
|  | Green | 02 | 綠色 |
|  | Orange | 03 | 橘色 |
|  | White | 04 | 白色 |
| LCD_dp_mode | TH_CO2 | 00 | 顯示溫溼度和二氧化碳 |
|  | TH_only | 01 | 只顯示溫溼度 |
|  | CO2_only | 02 | 只顯示二氧化碳 |
|  | T_only | 03 | 只顯示溫度 |
|  | H_only | 04 | 只顯示溼度 |
|  | CO2_T | 05 | 只顯示二氧化碳和溫度 |
|  | CO2_H | 06 | 只顯示二氧化碳和濕度 |
| OP_THP_select | OFF | 00 | 無輸出 |
|  | T | 01 | 輸出溫度 |
|  | H | 02 | 輸出濕度 |
|  | P | 03 | 輸出CO2 |