MMC instruction manual

# 序

## 概觀

MMC (Multi-channels Modular Controller多通道模組控制器) 包含了主板, 4-channels PID (AI)模組, 擴充板;  AI模組板 (analog input)及 GPIO板 (通用I / O板) 可以以客戶端應用上的需求選購及客製化

一組 MMC 系統最大可以有32組的輸入,PID 控制以及不同的控制輸出包括了繼電器 Relay, 脈衝電壓(SSR), 4 ~ 20mA or 0 ~ 10Vdc 等等….一組完整的MMC系統示意圖如下圖一

圖一 MMC 系統全覽

特點

- 精巧尺寸節省組裝費用

- 模組式設計易於系統維護.

- 鋁軌式固定易於安裝

- 插拔式連結端子簡易配線及維護

- USB 接口經由特製規畫線可以簡單規畫所需之參數設定

## 機板介紹

### 主板

圖二  主板

MMC主板如圖二所示. 包含了2組RS-485,提供整組MMC系統程序的規劃, 資料存取, 可外接16(MAX)組警報, 8組信號輸入, 8組加熱(反向)控制, 8組冷卻(正向)控制信號, 一組USB 規劃口, 10 組 12-bits A/D 轉換 及 16 組GPIO板 (通用I / O板).

最強最簡易使用的特色如下:

- 兩組RS485 通信接口 – 一組RS485接口為監看監聽功能, 可以接至人機介面HMI (Human Machine Interface) 或是客製化的顯示及按鍵板, 另一組可以接至管理介面或是資料蒐集系統.所有4-channels PID (AI)輸入模組參數資料經由緩衝暫存區存至主板的CPU. 通信速度(Baud Rate)最高可達 115.2K bps.

- 外接16(MAX)組警報 – 每組警報可以自由的規劃當任一輸入端警報用.

- 2套4 -channels PID (AI)輸入模組– 8 channels PID 控制是完全自主獨立控制不需經由主板CPU控制.

- USB 接口經由特製規畫線可以簡單規畫MMC所需之參數設定.

- 12-bits A/D 轉換 – 主板內建10組 A/D, 可用於任何類比過程變化量之信號轉為數位信號至主控端. 例如, 客製化的AI模組可以將 CT (Current Transformer) 整流線路連接主板可以監測輸出及負載是否正常(負載斷線檢知).

- GPIO – 擴充泛用的I/O 使用於數位輸入/輸出(DI / DO)接受主控端邏輯控制.

### 4-channels PID (AI)輸入模組

圖三 4-channels PID  (AI)輸入模組

4-channels PID (AI)輸入模組是架於主板及擴充板上的子板. 提供了獨立自主的4 channels  PID 控制及輸出控制.

- 多種輸入可自行規劃,包含了熱電偶, 白金熱電阻(PT100), mV, mA  及V.

- 加熱 , 冷卻控制

- 升溫協率設定

- 緩啟動功能

- 8 段升溫斜率及持溫程序設定 (ramp & soak)

- 每組輸入4組 PID參數可以規劃

### 輸出模組

圖四 輸出模組 - Relay

輸出模組從PID模組接收信號做加熱冷卻控制或是主板收信號做警報. 輸出的方式包含繼電器 Relay, 脈衝電壓(SSR), 4 ~ 20mA or 0 ~ 10Vdc 等等…

### 擴充板

圖五 擴充板

一組 MMC 系統做多可有三組擴充板. 每組擴充板可以有 4 或 8組輸入, 即一或二組 4-channels PID  (AI)輸入模組. 一組 MMC 系統做多可有32點 PID  (AI)輸入.

### AI 模組擴充板

AI模組擴充板可以依照客戶需求進行客制化的設計與製造, 進一步訊息請連繫您當地MMC供應商.

### GPIO擴充板

GPIO – 擴充泛用的I/O 使用於數位輸入/輸出(DI / DO)接受主控端邏輯控制, 可以依照客戶需求進行客制化的設計與製造, 進一步訊息請連繫您當地MMC供應商 .

## 規格

工作電源: 24 Vdc ±20%

消耗功率:

主板 – 2VA 包含 2 組PID 模組

輸出模組板 –每一模組板3.6VA (max.)

擴充板 – 1VA包含 2 組PID 模組

輸入:

熱電偶Thermocouple

| Type | 可調範圍 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| J | -50 ~ 1000 °C | ±2°C |
| K | -50 ~ 1370 °C | ±2°C |
| T | -270 ~ 400 °C | ±2°C |
| E | -50 ~ 950 °C | ±2°C |
| B | 0 ~ 1800 °C | ±2°C |
| R | -50 ~ 1750 °C | ±2°C |
| S | -50 ~ 1750 °C | ±2°C |
| N | -50 ~ 1300 °C | ±2°C |
| C | -50 ~ 1800 °C | ±2°C |

白金熱電阻(PT100)RTD

| Type | 可調範圍 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| PT100 (DIN) | -200 ~ 850 °C | ±0.2°C |
| PT100 (JIS) | -200 ~ 600 °C | ±0.2°C |

線性信號

| Type | 可調範圍 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| -10 ~ 10 V | -30000 ~ 30000 counts | ±4mV |
| -50 ~ 50 mV | -30000 ~ 30000 counts | ±20uV |
| 4 ~ 20 mA | -30000 ~ 30000 counts | ±10uA |

控制模式: On/Off or P, PI, PD, PID

取樣時間: 每一輸入100ms

PID 模組解析度: 24-Bits A/D converter

AI 擴充模組解析度: 12-bits A/D converter

控制輸出:

Relay – SPST NO, 250Vac 3A resistive load

Pulsed Voltage(SSR) – 24Vdc 24mA

4 ~ 20mA – 600Ω Max.

0 ~ 10Vdc – 500Ω Min.

警報輸出:

Relay – SPST NO, 250Vac 3A resistive load

GPIO擴充板: 16點

通信: RS485 MODBUS RTU, up to 115.2K bps

記憶體: EEPROM (Non-volatile memory)

環境溫度: -10 ~ 55℃

環境濕度: RH 25 ~ 85%

# 配線及開關設定

## 主板

SW1: 設定位址1 ~ 9. “0” 僅接收規劃模式. 當設定 “0”, 時 MMC將會暫時的設定 Baud Rate為9600 位址ID為1. 所以,不論MMC的 Baud Rate 及位址 ID 設定為何 , MMC將會暫時的設定 Baud Rate為9600 位址ID為1, 停止位元 2 bits.

COM1: COM1 有4個配線端子. pin 1 及 2 是連結至主系統( 例如 SCADA, 中控室及資料蒐集系統) , pin 3 及 4 是連結到下一站號主板.

COM2: COM2 配線端子是連結到HMI 或是客制化顯示按鍵板.

## 輸出板

輸出模組從PID模組接收信號做加熱冷卻控制或是主板收信號做警報. 輸出的方式包含繼電器 Relay, 脈衝電壓(SSR), 4 ~ 20mA or 0 ~ 10Vdc 等等

## 擴充板

SW2: 設定 SW2 範圍為 1 ~ 9. 擴充板的SW2 在同一組MMC系統裡必需設定不同的編號, 目前可設定範圍為1~3.

## 4-channels PID (AI)輸入模組

SW1, SW2, SW3, SW4: 這些開關 用來規劃每一組輸入信號用, 每一組輸入可以設定不同的輸入信號.

# 通信

## 規格

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 通信特性 | Based on EIA RS-485 |
| 傳送系統 | 2-wire, half-duplex |
| 同步系統 | Asynchronous mode |
| 傳送距離 | 500m max |
| 傳輸速度 | Up to 115.2K BPS |
| 格式 | Start bit | 1 bit |
|  | Data length bit | 8 bits |
|  | Parity bit | None |
|  | Stop bit | 1 or 2 bits selectable |
| 傳送碼 | HEX value (MODBUS RTU mode) |
| 錯誤檢查 | CRC-16 bits |

典型 MODBUS 通信格式如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Start bit | 8 Data bits | 1 or 2 Stop bit(s) |

## 通信設定

程序上主控端及 MMC 系統完成下列的設定即可正確的通信.

- 所有通信格式的設定必須一致, 例如 baud rate, 資料格式必須與 MMC 系統相同.

- 每組 MMC 之間通信必須由主板上SW1設定不同的通信位址 (ADDR).

MMC的baud rate 及資料格式 (1 or 2 Stop bit) 可以由 USB 接口設定. 從 baud rate及 資料格式可以設定為不同所需的格式 (BR=115.2K and data format = N82)..

位址ID DIP 開關SW1設定為 “0” MMC將會暫時的設定 Baud Rate為9600 位址ID為1. 所以,不論MMC的 Baud Rate 及位址 ID 設定為何 , MMC將會暫時的設定 Baud Rate為9600 位址ID為1, 停止位元 2 bits. USB 接口經由 URC-1020 規劃線設定通信格式.

通信格式可以設定參數如下表.

| 參數 | 項目 | Default | 範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baud Rate | 傳輸速度 | 9600 | 9600/19200 /38400/115200 | 所有線上裝置通信格式必須一致. |
| ID | 裝置位址 | 1 | 1 to 9 (Note 1) | 每個線上通信MMC主板位址必須不同. |
| 停止位元 | 資料格式 | 2 | 1 or 2 |  |

## 通信配線

- 使用信號隔離雙芯絞線. 建議線材: UL2464, UL2448, etc.

- 配線長度最長500m. 一個主控端最多可以接9組MMC 系統.

- 終端電阻建議使用 100Ω 1/2W.

- 信號隔離線必須在主控端地

## MODBUS 通信格式

### 總覽

MODBUS是一種主從式的通信格式. 僅有一個主控端最多可以同時接9組MMC 系統. MODBUS 總是由主控端來操控. MMC系統沒有接收指令不會自行傳輸資料. 每組MMC系統間不會自行傳輸資料. 主控端一次只能和一組MODBUS通信.

主控端經由 MODBUS 對MMC下達指令通信有兩種模式:

- 單點對點模式: MMC主板位址必須不同. MMC在接收主控端指令, 以及處理完後會回傳主控端要求. 每一組 MMC由主板SW1設定位址 (1 ~ 9).

- 廣播模式: 位址ID DIP 開關SW1設定為 “0” MMC將會成為廣播模式, 主控端下達指令給同一套MODBUS線上的所有MMC, MMC不須回應主控端.

### 通信指令格式

指令信息與回傳信息包含4個區塊: 裝置位址 (ID), 程序碼, 資料與CRC 檢查碼. 傳送接收都用這個指令. 所有區塊內容全部都是十六進位的 0-9,A-F.

RTU message framing

所有區塊的說明.

- 裝置位址(ID)

每組MMC都是獨一位址. 位址設定在 SW1開關, 範圍在 1-9 .

- 程序碼

這個碼指定MMC通信指令直行的模式. 當指令從主控端下達制MMC, 程序碼會讓MMC知道需要執行什麼動作. 當MMC回傳訊息也是使用同一程序碼回傳另一正確數值或是錯誤訊息. F

程序碼表格MMC .

| 程序碼 |
| --- |
| 代碼 | 程序 | 資料種類 |
| 03 | 讀出Read-out | 16-bit word 讀寫 |
| 04 | 讀出Read-out | 16-bit word 唯讀 |
| 05 | 寫入Write-in | 單一 bit存入參數 存檔 |
| 06 | 寫入Write-in | 16-bit word 讀寫 |
| 10 | 寫入Write-in | 16-bit word 讀寫 |

- 資料

執行程序碼所需的資料。資料的組成隨程序碼而不同.

每個 MMC參數資料都有一個記錄. 給予通信讀寫指定的參數記錄.

- CRC檢查

這個碼用於檢查通信時資料是否正確,應用在 MODBUS 通信格式上 (RTU mode), CRC-16 (Cyclical Redundancy Check).

CRC-16 是 2-bytes (16-bits) 錯誤檢查碼. 從到的資料欄位的結尾消息的第一個位元組 （位址） 計算。

從收到的 CRC 的內容與工作站計算 CRC 的接收到的不同，工作站將不回應。

迴圈冗余檢查 (CRC) 欄位是兩個位元組，包含一個 16-位的二進位值。CRC 值由傳輸設備計算，訊息包含 CRC。

## Function Code Description

### Read Data Registers [Function Code: 03]

Read the contents of a contiguous block of data registers in the MMC.

Broadcast is not possible.

- Message composition

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x03 | x0000~xFFFF | x0001~x007D | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 bytes | 2 bytes |

Response message composition

| Address | Function Code | Byte Count * | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x03 | x02~xFA |  | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 1 bytes | N x 2 bytes | 2 bytes |

* N = Quantity of Registers; Byte Count = N × 2

- Message transmission (example)

The following show an example of reading the set-point of channel 1 [data register x0000] from address No.1.

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x03 | x0000 | x0001 | x840A |

Response message composition

| Address | Function Code | Byte Count | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x03 | x02 | x03E8 | xB8FA |

The response data show that the set-point of channel 1 is x03E8 (1000).

### Read Input Registers [Function Code: 04]

Read the contents of a contiguous block of input registers (x1000~x1FFF) in the MMC.

Broadcast is not possible.

- Message composition

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x04 | x1000~x1FFF | x0001~x007D | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

Response message composition

| Address | Function Code | Byte Count * | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x04 | x02~xFA |  | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | N x 2 bytes | 2 bytes |

* N = Quantity of Registers; Byte Count = N × 2

- Message transmission (example)

The following show an example of reading the Process Value (PV) of channel 1 [Input register x1000] from address No.1.

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x04 | x1000 | x0001 | x350A |

Response message composition

| Address | Function Code | Byte Number | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x04 | x02 | x001B | xF93B |

The response data show that the Process Value (PV) of channel 1 is x001B (27).

### Write Single Coil [Function Code: 05]

Set the EEPROM write-in flag to save parameters setting into non-volatile memory in the MMC.

The built-in non-volatile memory (EEPROM) in the MMC has 1 million guaranteed rewrite cycles. To prevent the EEPROM be written frequently, the parameters written by communication with Function Code x06 and x10 are kept in the internal memory (RAM) instead of in the EEPROM.

Please note that all those data without saving in the EEPROM will be lost after turning off the power.

The MMC will reset the EEPROM write-in flag automatically after saving all those RAM data  into EEPROM.

Broadcast is possible

- Message composition

Command message composition

| Address | Function | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x05 | x0000 | xFF00 | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

Response message composition

| Address | Function | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x05 | x0000 | xFF00 | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

- Message transmission (example)

The following show an example of setting the EEPROM write-in flag.

Command message composition

| Address | Function Code | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x05 | x0000 | xFF00 | x8C3A |

Response message composition

| Address | Function Code | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x05 | x0000 | xFF00 | x8C3A |

After the transmission, the MMC save the RAM data into EEPROM and reset the EEPROM write-in flag.

### Write Single Register [Function Code: 06]

Write a single data register (x0000~xFFFF) in the MMC.

Please note that the register value will not be retained after power off until the EEPROM write-in flag is set with function code x05.

Broadcast is possible

- Message composition

Command message composition

| Address | Function | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x06 | x0000~xFFFF |  | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

Response message composition

| Address | Function | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x06 | x0000~xFFFF |  | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

- Message transmission (example)

The following show an example of setting the Input signal type [data register x0024] of address No.1 to K type thermocouple.

Command message composition

| Address | Function Code | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x06 | x0024 | X0001 | x0801 |

Response message composition

| Address | Function Code | Register Address | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x06 | x0024 | x0001 | x0801 |

### Write Multiple Registers [Function Code: 10]

Write a block of contiguous data registers in the MMC.

Please note that these register values will not be retained after power off until the EEPROM write-in flag is set with function code x05.

Broadcast is possible

- Message composition

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | Byte Count* | Registers Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x10 | x0000~ xFFFF | x0001~ x007B | N x 2 |  | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte | N x 2 | 2 bytes |

* N = Quantity of Registers; Byte Count = N × 2

Response message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01~x09 | x10 | x0000~ xFFFF | x0001~x007B | Low-order byte | High-order byte |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |

- Message transmission (example)

The following show an example of setting the low limit [data register x002B]to 0 (x0000) and high limit [data register x002C] to 1000 (x03E8) in address No.1.

Command message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | Byte Count | Register Value | Register Value | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x10 | x002B | x0002 | x04 | x0000 | x03E8 | xB0BA |

Response message composition

| Address | Function Code | Starting Register | Quantity of Registers | CRC-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x01 | x10 | x002B | x0002 | x31C0 |

# 參數說明與Data Register Map

## 參數說明

### 使用者階層

- SV (Set-Point)

說明: 溫度設定值

可調範圍: 範圍高點 ~範圍高點

單位: °C攝氏溫度, °F華氏溫度 或科學符號單位

- Ramp (斜率)

說明: 控制器可動作於一固定設定值或單一升降溫斜率，若斜率不設為“0”，則溫度會依斜率在開機時升/降溫或依設定值改變。

可調範圍: 0 ~ 30000

單位: °C, °F或科學符號單位/分 PTME 設定

- Soft (緩啟動時間)

說明: 為避免在開機時輸出功率瞬間過大造成加熱系統損壞，可設定緩啟動時間，讓輸

出在此時間內由0%逐漸升到100%。

可調範圍: 0 ~ 30000

單位: 秒

- Hout (加熱輸出)

說明: 設定手動模式加熱輸出百分比

可調範圍: 0.0 ~ 100.0

單位: %

- Cout (冷卻輸出)

說明: 設定手動模式冷卻輸出百分比

可調範圍: 0.0 ~ 100.0

單位: %

- Run

說明: 設定控制模式

可調範圍: 0 ~ 6

單位: 無

| 設定 | 模式 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 待機模式 | 加熱及冷卻輸出皆處於關閉狀態 |
| 1 | 自動控制模式 | 此模式的輸出百分比是由ON/OFF 控制模式或PID計算得來 |
| 2 | 自動演算1 | 於設定值執行自動演算 |
| 3 | 自動演算2 | 提前於設定值90%位置執行自動演算 |
| 4 | 手動輸出模式 |  |
| 5 | 程序控制模式 | 執行程序控制模式(PROG) |
| 6 | 控制暫停 |  |
| 7 | 開機後輸出延遲動作模式 | 執行此模式每一通道SOFT參數為延遲時間之設定 |

### 操作階層

- Type (入力種類選擇)

說明: 入力種類選擇

可調範圍: 0 ~ 13

單位: 無

| 設定 | 種類 | 最大量測範圍 |
| --- | --- | --- |
| 0 | J | -50 ~ 1000°C |
| 1 | K | -50 ~ 1370°C |
| 2 | T | -270 ~ 400°C |
| 3 | E | -50 ~ 950°C |
| 4 | B | 0 ~ 1800°C |
| 5 | R | -50 ~ 1750°C |
| 6 | S | -50 ~ 1750°C |
| 7 | N | -50 ~ 1300°C |
| 8 | C | -50 ~ 1800°C |
| 9 | PT100 (DIN) | -200 ~ 850°C |
| 10 | PT100 (JIS) | -200 ~ 600°C |
| 11 | mA | -30000 ~ 30000 count |
| 12 | mV | -30000 ~ 30000 count |
| 13 | V | -30000 ~ 30000 count |

- SCAL (線性輸入信號低點對應值)

說明: 設定線性輸入信號低點對應值(詳見細節於cut-off 截斷功能) ，當輸入信號設定為線性時(mA, mV, V) ，此參數才會出現。

可調範圍: 0 ~ 30000

單位: Count

- SCAH (線性輸入信號高點對應值)

說明: 設定線性輸入信號高點對應值(詳見細節於cut-off 截斷功能) ，當輸入信號設定為線性時(mA, mV, V) ，此參數才會出現。

可調範圍: 0 ~ 30000

單位: Count

- Cut (截斷功能)

說明: 截斷功能用於限制線性輸入信號超過使用值上下限，超出顯示值部分之處理。 選擇如下: “Low”, “High” 或 “High/Low”，設定為“None”時為不選擇此功能。截斷功能只對線性輸入信號有作用

可調範圍: 0 ~ 3  單位: 無

| 設定 | 動作 |
| --- | --- |
| 0 | 無 |
| 1 | Low: 輸入信號低於使用值下限時，顯示值最低為Lolt |
| 2 | High: 輸入信號高於使用值上限時，顯示值最高為Hilt |
| 3 | High / Low: 輸入信號超過使用值上下限時，顯示值低點為Lolt，高點為Hilt |

範例:

4~20mA 輸入信號，信號低點INL=4.00mA 信號高點INH=20.00mA，設定低點

對應值SCAL =0.0  高點對應值=100.0 (小數點可依需求設定)

12mA 輸入時，實際值會顯示50.0 ，22mA 輸入時，當截斷功能設定為不選時，

實際值會顯示112.5，或實際值會顯示100.0 ，當截斷功能設定為高點或高低點。

0mA 輸入時，當截斷功能設定為不選時，實際值會顯示-25.0，或實際值會顯示

0.0 ，當截斷功能設定為低點或高低點。

- Unit(單位選擇)

說明: 當輸入信號為T/C熱電偶或PT100白金熱電阻時，選擇實際值為 °C 或 °F 表示。當輸入信號為線性信號，選擇顯示值為科學符號單位(mA, mV or V).

可調範圍: 0 ~ 2

單位: 無

| 設定 | 單位 |
| --- | --- |
| 0 | °C |
| 1 | °F |
| 2 | 科學符號單位 |

- DP (小數點位數)

說明: 小數點位數選擇

可調範圍: 0 ~ 3.  2及3僅限於線性輸入信號

單位: 無

| 設定 | 小數點位數 |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 000.0 |
| 2 | 00.00 |
| 3 | 0.000 |

- Act (輸出動作方向)

說明: 設定輸出動作為加熱或冷卻

可調範圍: 0 或 1

單位: 無

| 設定 | 動作 |
| --- | --- |
| 0 | 正向動作(冷卻) |
| 1 | 反向動作(加熱) |

- LoLt (使用範圍低點)

說明: 選擇量測範圍低點，當實際值低於範圍低點時，其視窗會閃爍以表範圍低點錯

誤，而輸出及警報會依故障防護動作EROP (Error Protection)。

可調範圍: 參照Type說明

單位: °C, °F或科學符號單位

- HiLt (使用範圍高點)

說明: 選擇量測範圍高點，當實際值高於範圍高點時，其視窗會閃爍以表範圍高點錯

誤，而輸出及警報會依故障防護動作EROP (Error Protection)。

可調範圍: 參照Type說明

單位: °C, °F或科學符號單位

- FiLt (軟體濾波)

說明: 設定時間常數，用於實際值因太不穩定而難以判讀

可調範圍: 0.0 ~ 99.9

單位: 秒

- PTME

說明: 設定時間單位於警報延遲功能及斜率功能

可調範圍: 0 ~ 1

單位:無

| 設定 | 動作 |
| --- | --- |
| 0 | 斜率以每秒鐘計/升溫持溫時間以每秒鐘計 |
| 1 | 斜率以每分鐘計/升溫持溫時間以每分鐘計 |

- EROP (故障防護)

說明: 當故障發生時輸出狀態之設定

可調範圍: 0 ~ 3

單位: 無

| 設定 | 動作 |
| --- | --- |
| 0 | 第一組輸出不動作及第二組輸出不動作 |
| 1 | 第一組輸出動作及第二組輸出不動作 |
| 2 | 第一組輸出不動作及第二組輸出動作 |
| 3 | 第一組輸出動作及第二組輸出動作 |

- SPOF (設定值偏差溫度調整)

說明: 設定值偏差溫度調整，實際控制目標以補償溫度調整於設定值但並不加至畫面

顯示視窗中

可調範圍: -30000 ~ 30000

單位: °C, °F或科學符號單位

- PVOF (實際值偏差溫度調整)

說明: 用以修正原測定值之線性偏差溫度

可調範圍: -30000 ~ 30000

單位: °C, °F或科學符號單位

### 控制輸出

- 01CT / 02CT

說明: 輸出1 (01CT)及輸出2 (02CT) 週期時間設定，線性輸出時設定為0，SSR輸出時設定為1 ，Relay輸出時設定為15

可調範圍: 0 ~ 60

單位: 秒

-4: PV再傳輸

-5: SV再傳輸

- 01CH / 02CH

說明: 線性輸出高點調整

可調範圍: 0 ~ 8000

單位: 無

- 01CL / 02CL

說明: 線性輸出高點調整

可調範圍: 0 ~ 8000

單位: 無

- 01UH / 02UH

說明: 輸出1及輸出2範圍高點

可調範圍: 0 ~ 100.0

單位: %

- 01UL / 02UL

說明: 輸出1及輸出2範圍低點

可調範圍: 0 ~ 100.0

單位: %

## Data Register Map (參數位址皆為16進位格式)

■ Table of Data Registers : Function code [03,06] Word data (read-out/write-in)

| Register | Channel |
| --- | --- |
| Parameter | Read/Write | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| USER |
| Set-Point | R/W | x0000 | x0080 | x0100 | x0180 | x0200 | x0280 | x0300 | x0380 |
| Ramp | R/W | x0001 | x0081 | x0101 | x0181 | x0201 | x0281 | x0301 | x0381 |
| Soft | R/W | x0002 | x0082 | x0102 | x0182 | x0202 | x0282 | x0302 | x0382 |
| Hout | R/W | x0003 | x0083 | x0103 | x0183 | x0203 | x0283 | x0303 | x0383 |
| Cout | R/W | x0004 | x0084 | x0104 | x0184 | x0204 | x0284 | x0304 | x0384 |
| Run | R/W | x0005 | x0085 | x0105 | x0185 | x0205 | x0285 | x0305 | x0385 |
| PID |
| Pb1 | R/W | x0006 | x0086 | x0106 | x0186 | x0206 | x0286 | x0306 | x0386 |
| Ti1 | R/W | x0007 | x0087 | x0107 | x0187 | x0207 | x0287 | x0307 | x0387 |
| Td1 | R/W | x0008 | x0088 | x0108 | x0188 | x0208 | x0288 | x0308 | x0388 |
| Mr1 | R/W | x0009 | x0089 | x0109 | x0189 | x0209 | x0289 | x0309 | x0389 |
| Ar1 | R/W | x000A | x008A | x010A | x018A | x020A | x028A | x030A | x038A |
| CPb1 | R/W | x000B | x008B | x010B | x018B | x020B | x028B | x030B | x038B |
| ASP1 | R/W | x000C | x008C | x010C | x018C | x020C | x028C | x030C | x038C |
| Hys | R/W | x000D | x008D | x010D | x018D | x020D | x028D | x030D | x038D |
| CHys | R/W | x000E | x008E | x010E | x018E | x020E | x028E | x030E | x038E |
| DB | R/W | x000F | x008F | x010F | x018F | x020F | x028F | x030F | x038F |
| Pb2 | R/W | x0010 | x0090 | x0110 | x0190 | x0210 | x0290 | x0310 | x0390 |
| Ti2 | R/W | x0011 | x0091 | x0111 | x0191 | x0211 | x0291 | x0311 | x0391 |
| Td2 | R/W | x0012 | x0092 | x0112 | x0192 | x0212 | x0292 | x0312 | x0392 |
| Mr2 | R/W | x0013 | x0093 | x0113 | x0193 | x0213 | x0293 | x0313 | x0393 |
| Ar2 | R/W | x0014 | x0094 | x0114 | x0194 | x0214 | x0294 | x0314 | x0394 |
| CPb2 | R/W | x0015 | x0095 | x0115 | x0195 | x0215 | x0295 | x0315 | x0395 |
| ASP2 | R/W | x0016 | x0096 | x0116 | x0196 | x0216 | x0296 | x0316 | x0396 |
| Pb3 | R/W | x0017 | x0097 | x0117 | x0197 | x0217 | x0297 | x0317 | x0397 |
| Ti3 | R/W | x0018 | x0098 | x0118 | x0198 | x0218 | x0298 | x0318 | x0398 |
| Td3 | R/W | x0019 | x0099 | x0119 | x0199 | x0219 | x0299 | x0319 | x0399 |
| Mr3 | R/W | x001A | x009A | x011A | x019A | x021A | x029A | x031A | x039A |
| Ar3 | R/W | x001B | x009B | x011B | x019B | x021B | x029B | x031B | x039B |
| CPB3 | R/W | x001C | x009C | x011C | x019C | x021C | x029C | x031C | x039C |
| ASP3 | R/W | x001D | x009D | x011D | x019D | x021D | x029D | x031D | x039D |
| Pb4 | R/W | x001E | x009E | x011E | x019E | x021E | x029E | x031E | x039E |
| Ti4 | R/W | x001F | x009F | x011F | x019F | x021F | x029F | x031F | x039F |
| Td4 | R/W | x0020 | x00A0 | x0120 | x01A0 | x0220 | x02A0 | x0320 | x03A0 |
| Mr4 | R/W | x0021 | x00A1 | x0121 | x01A1 | x0221 | x02A1 | x0321 | x03A1 |
| Ar4 | R/W | x0022 | x00A2 | x0122 | x01A2 | x0222 | x02A2 | x0322 | x03A2 |
| CPb4 | R/W | x0023 | x00A3 | x0123 | x01A3 | x0223 | x02A3 | x0323 | x03A3 |
| OPTION |
| Type | R/W | x0024 | x00A4 | x0124 | x01A4 | x0224 | x02A4 | x0324 | x03A4 |
| SCAL | R/W | x0025 | x00A5 | x0125 | x01A5 | x0225 | x02A5 | x0325 | x03A5 |
| SCAH | R/W | x0026 | x00A6 | x0126 | x01A6 | x0226 | x02A6 | x0326 | x03A6 |
| Cut | R/W | x0027 | x00A7 | x0127 | x01A7 | x0227 | x02A7 | x0327 | x03A7 |
| Unit | R/W | x0028 | x00A8 | x0128 | x01A8 | x0228 | x02A8 | x0328 | x03A8 |
| Dp | R/W | x0029 | x00A9 | x0129 | x01A9 | x0229 | x02A9 | x0329 | x03A9 |
| Act | R/W | x002A | x00AA | x012A | x01AA | x022A | x02AA | x032A | x03AA |
| LoLt | R/W | x002B | x00AB | x012B | x01AB | x022B | x02AB | x032B | x03AB |
| HiLt | R/W | x002C | x00AC | x012C | x01AC | x022C | x02AC | x032C | x03AC |
| FiLt | R/W | x002D | x00AD | x012D | x01AD | x022D | x02AD | x032D | x03AD |
| PTME | R/W | x002E | x00AE | x012E | x01AE | x022E | x02AE | x032E | x03AE |
| EROP | R/W | x002F | x00AF | x012F | x01AF | x022F | x02AF | x032F | x03AF |
| SPOF | R/W | x0030 | x00B0 | x0130 | x01B0 | x0230 | x02B0 | x0330 | x03B0 |
| PVOF | R/W | x0031 | x00B1 | x0131 | x01B1 | x0231 | x02B1 | x0331 | x03B1 |
| PVSE | R/W | x0032 | x00B2 | x0132 | x01B2 | x0232 | x02B2 | x0332 | x03B2 |
| CONTROL OUTPUT |
| 01CT | R/W | x0033 | x00B3 | x0133 | x01B3 | x0233 | x02B3 | x0333 | x03B3 |
| 01CH | R/W | x0034 | x00B4 | x0134 | x01B4 | x0234 | x02B4 | x0334 | x03B4 |
| 01CL | R/W | x0035 | x00B5 | x0135 | x01B5 | x0235 | x02B5 | x0335 | x03B5 |
| 01UH | R/W | x0036 | x00B6 | x0136 | x01B6 | x0236 | x02B6 | x0336 | x03B6 |
| 01UL | R/W | x0037 | x00B7 | x0137 | x01B7 | x0237 | x02B7 | x0337 | x03B7 |
| 02CT | R/W | x0038 | x00B8 | x0138 | x01B8 | x0238 | x02B8 | x0338 | x03B8 |
| 02CH | R/W | x0039 | x00B9 | x0139 | x01B9 | x0239 | x02B9 | x0339 | x03B9 |
| 02CL | R/W | x003A | x00BA | x013A | x01BA | x023A | x02BA | x033A | x03BA |
| 02UH | R/W | x003B | x00BB | x013B | x01BB | x023B | x02BB | x033B | x03BB |
| 02UL | R/W | x003C | x00BC | x013C | x01BC | x023C | x02BC | x033C | x03BC |
| PROGRAM |
| STAT | R/W | x003D | x00BD | x013D | x01BD | x023D | x02BD | x033D | x03BD |
| STAR | R/W | x003E | x00BE | x013E | x01BE | x023E | x02BE | x033E | x03BE |
| BAND | R/W | x003F | x00BF | x013F | x01BF | x023F | x02BF | x033F | x03BF |
| RT1 | R/W | x0040 | x00C0 | x0140 | x01C0 | x0240 | x02C0 | x0340 | x03C0 |
| SP1 | R/W | x0041 | x00C1 | x0141 | x01C1 | x0241 | x02C1 | x0341 | x03C1 |
| ST1 | R/W | x0042 | x00C2 | x0142 | x01C2 | x0242 | x02C2 | x0342 | x03C2 |
| SF1 | R/W | x0043 | x00C3 | x0143 | x01C3 | x0243 | x02C3 | x0343 | x03C3 |
| LN1 | R/W | x0044 | x00C4 | x0144 | x01C4 | x0244 | x02C4 | x0344 | x03C4 |
| RT2 | R/W | x0045 | x00C5 | x0145 | x01C5 | x0245 | x02C5 | x0345 | x03C5 |
| SP2 | R/W | x0046 | x00C6 | x0146 | x01C6 | x0246 | x02C6 | x0346 | x03C6 |
| ST2 | R/W | x0047 | x00C7 | x0147 | x01C7 | x0247 | x02C7 | x0347 | x03C7 |
| SF2 | R/W | x0048 | x00C8 | x0148 | x01C8 | x0248 | x02C8 | x0348 | x03C8 |
| LN2 | R/W | x0049 | x00C9 | x0149 | x01C9 | x0249 | x02C9 | x0349 | x03C9 |
| RT3 | R/W | x004A | x00CA | x014A | x01CA | x024A | x02CA | x034A | x03CA |
| SP3 | R/W | x004B | x00CB | x014B | x01CB | x024B | x02CB | x034B | x03CB |
| ST3 | R/W | x004C | x00CC | x014C | x01CC | x024C | x02CC | x034C | x03CC |
| SF3 | R/W | x004D | x00CD | x014D | x01CD | x024D | x02CD | x034D | x03CD |
| LN3 | R/W | x004E | x00CE | x014E | x01CE | x024E | x02CE | x034E | x03CE |
| RT4 | R/W | x004F | x00CF | x014F | x01CF | x024F | x02CF | x034F | x03CF |
| SP4 | R/W | x0050 | x00D0 | x0150 | x01D0 | x0250 | x02D0 | x0350 | x03D0 |
| ST4 | R/W | x0051 | x00D1 | x0151 | x01D1 | x0251 | x02D1 | x0351 | x03D1 |
| SF4 | R/W | x0052 | x00D2 | x0152 | x01D2 | x0252 | x02D2 | x0352 | x03D2 |
| LN4 | R/W | x0053 | x00D3 | x0153 | x01D3 | x0253 | x02D3 | x0353 | x03D3 |
| RT5 | R/W | x0054 | x00D4 | x0154 | x01D4 | x0254 | x02D4 | x0354 | x03D4 |
| SP5 | R/W | x0055 | x00D5 | x0155 | x01D5 | x0255 | x02D5 | x0355 | x03D5 |
| ST5 | R/W | x0056 | x00D6 | x0156 | x01D6 | x0256 | x02D6 | x0356 | x03D6 |
| SF5 | R/W | x0057 | x00D7 | x0157 | x01D7 | x0257 | x02D7 | x0357 | x03D7 |
| LN5 | R/W | x0058 | x00D8 | x0158 | x01D8 | x0258 | x02D8 | x0358 | x03D8 |
| RT6 | R/W | x0059 | x00D9 | x0159 | x01D9 | x0259 | x02D9 | x0359 | x03D9 |
| SP6 | R/W | x005A | x00DA | x015A | x01DA | x025A | x02DA | x035A | x03DA |
| ST6 | R/W | x005B | x00DB | x015B | x01DB | x025B | x02DB | x035B | x03DB |
| SF6 | R/W | x005C | x00DC | x015C | x01DC | x025C | x02DC | x035C | x03DC |
| LN6 | R/W | x005D | x00DD | x015D | x01DD | x025D | x02DD | x035D | x03DD |
| RT7 | R/W | x005E | x00DE | x015E | x01DE | x025E | x02DE | x035E | x03DE |
| SP7 | R/W | x005F | x00DF | x015F | x01DF | x025F | x02DF | x035F | x03DF |
| ST7 | R/W | x0060 | x00E0 | x0160 | x01E0 | x0260 | x02E0 | x0360 | x03E0 |
| SF7 | R/W | x0061 | x00E1 | x0161 | x01E1 | x0261 | x02E1 | x0361 | x03E1 |
| LN7 | R/W | x0062 | x00E2 | x0162 | x01E2 | x0262 | x02E2 | x0362 | x03E2 |
| RT8 | R/W | x0063 | x00E3 | x0163 | x01E3 | x0263 | x02E3 | x0363 | x03E3 |
| SP8 | R/W | x0064 | x00E4 | x0164 | x01E4 | x0264 | x02E4 | x0364 | x03E4 |
| ST8 | R/W | x0065 | x00E5 | x0165 | x01E5 | x0265 | x02E5 | x0365 | x03E5 |
| SF8 | R/W | x0066 | x00E6 | x0166 | x01E6 | x0266 | x02E6 | x0366 | x03E6 |
| LN8 | R/W | x0067 | x00E7 | x0167 | x01E7 | x0267 | x02E7 | x0367 | x03E7 |

This register map is showing channel 1 to channel 8 parameters. For those register address of channel 9 to channel 32, it can be calculated as followed:

Register Address = Base Address + (Channel No. - 1) * x0080H

Where the Base Address is the data register address of channel 1 parameter.

For example:

The base address of SV is x0000H

The SV register address of channel 6 (x06H) is

x0280H = x0000H + (x06H - 1) * x0080H

And the SV register address of channel 16 (x10H) is

x0780H = x0000H + (x10H - 1) * x0080H

| Register | ALARM |
| --- | --- |
| parameter | Read/Write | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| ALPV | R/W | x1000 | x1008 | x1010 | x1018 | x1020 | x1028 | x1030 | x1038 |
| ALSP | R/W | x1001 | x1009 | x1011 | x1019 | x1021 | x1029 | x1031 | x1039 |
| ALHY | R/W | x1002 | x100A | x1012 | x101A | x1022 | x102A | x1032 | x103A |
| ALFU | R/W | x1003 | x100B | x1013 | x101B | x1023 | x102B | x1033 | x103B |
| ALMD | R/W | x1004 | x100C | x1014 | x101C | x1024 | x102C | x1034 | x103C |
| ALDT | R/W | x1005 | x100D | x1015 | x101D | x1025 | x102D | x1035 | x103D |
| Revered | N/A | x1006 | x100E | x1016 | x101E | x1026 | x102E | x1036 | x103E |
| Revered | N/A | x1007 | x100F | x1017 | x101F | x1027 | x102F | x1037 | x103F |

| Register | ALARM |
| --- | --- |
| parameter | Read/Write | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
| ALPV | R/W | x1040 | x1048 | x1050 | x1058 | x1060 | x1068 | x1070 | x1078 |
| ALSP | R/W | x1041 | x1049 | x1051 | x1059 | x1061 | x1069 | x1071 | x1079 |
| ALHY | R/W | x1042 | x104A | x1052 | x105A | x1062 | x106A | x1072 | x107A |
| ALFU | R/W | x1043 | x104B | x1053 | x105B | x1063 | x106B | x1073 | x107B |
| ALMD | R/W | x1044 | x104C | x1054 | x105C | x1064 | x106C | x1074 | x107C |
| ALDT | R/W | x1045 | x104D | x1055 | x105D | x1065 | x106D | x1075 | x107D |
| Revered | N/A | x1046 | x104E | x1056 | x105E | x1066 | x106E | x1076 | x107E |
| Revered | N/A | x1047 | x104F | x1057 | x105F | x1067 | x106F | x1077 | x107F |

| Register | ALARM |
| --- | --- |
| parameter | Read/Write | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
| ALPV | R/W | x1080 | x1088 | x1090 | x1098 | x10A0 | x10A8 | x10B0 | x10B8 |
| ALSP | R/W | x1081 | x1089 | x1091 | x1099 | x10A1 | x10A9 | x10B1 | x10B9 |
| ALHY | R/W | x1082 | x108A | x1092 | x109A | x10A2 | x10AA | x10B2 | x10BA |
| ALFU | R/W | x1083 | x108B | x1093 | x109B | x10A3 | x10AB | x10B3 | x10BB |
| ALMD | R/W | x1084 | x108C | x1094 | x109C | x10A4 | x10AC | x10B4 | x10BC |
| ALDT | R/W | x1085 | x108D | x1095 | x109D | x10A5 | x10AD | x10B5 | x10BD |
| Revered | N/A | x1086 | x108E | x1096 | x109E | x10A6 | x10AE | x10B6 | x10BE |
| Revered | N/A | x1087 | x108F | x1097 | x109F | x10A7 | x10AF | x10B7 | x10BF |

| Register | ALARM |
| --- | --- |
| parameter | Read/Write | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 |
| ALPV | R/W | x10C0 | x10C8 | x10D0 | x10D8 | x10E0 | x10E8 | x10F0 | x10F8 |
| ALSP | R/W | x10C1 | x10C9 | x10D1 | x10D9 | x10E1 | x10E9 | x10F1 | x10F9 |
| ALHY | R/W | x10C2 | x10CA | x10D2 | x10DA | x10E2 | x10EA | x10F2 | x10FA |
| ALFU | R/W | x10C3 | x10CB | x10D3 | x10DB | x10E3 | x10EB | x10F3 | x10FB |
| ALMD | R/W | x10C4 | x10CC | x10D4 | x10DC | x10E4 | x10EC | x10F4 | x10FC |
| ALDT | R/W | x10C5 | x10CD | x10D5 | x10DD | x10E5 | x10ED | x10F5 | x10FD |
| Revered | N/A | x10C6 | x10CE | x10D6 | x10DE | x10E6 | x10EE | x10F6 | x10FE |
| Revered | N/A | x10C7 | x10CF | x10D7 | x10DF | x10E7 | x10EF | x10F7 | x10FF |
| Register | CHANNEL |
| parameter | Read/Write | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| PV | R | x1130 | x1140 | x1150 | x1160 | x1170 | x1180 | x1190 | x11A0 |
| OUT1 | R | x1131 | x1141 | x1151 | x1161 | x1171 | x1181 | x1191 | x11A1 |
| OUT2 | R | x1132 | x1142 | x1152 | x1162 | x1172 | x1182 | x1192 | x11A2 |
| FLAG | R | x1133 | x1143 | x1153 | x1163 | x1173 | x1183 | x1193 | x11A3 |
| WKNO | R | x1134 | x1144 | x1154 | x1164 | x1174 | x1184 | x1194 | x11A4 |

This register map is showing channel 1 to channel 8 parameters. For those register address of channel 9 to channel 32, it can be calculated as followed:

Register Address = Base Address + (Channel No. - 1) * x0080H

Where the Base Address is the PV register address of channel 1 parameter.

For example:

The base address of PV is x1130H

The PV register address of channel 6 (x06H) is

x1150H = x1130H + (x06H - 1) * x0010H

And the PV register address of channel 16 (x10H) is

x1220H = x1130H + (x10H - 1) * x0010H

參數位址皆為16進位格式

| 參數位址 | 參數名稱 | 參數內容 | 參數初值 | 參數單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1133 | FLAG | 請拆解為 16 個 Bit 分析 Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__ "0" = O/P 1 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____ "0" = O/P 2 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________ 保留 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________ OFF 所有動作關閉 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________ ON 單點控制 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________________ AT1 自動演算(以 SV 為目標) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦____________________ AT2 自動演算(以 SV × 90% 為目標) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_______________________ MAN 手動輸出 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________________ PROG 可程式控制 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________ HOLD 暫停可程式控制 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________ PV 低於下限 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________________________________ PV 高於上限 ¦ ¦ ¦ ¦______________________________________ 自動演算發生錯誤 ¦ ¦ ¦_________________________________________ 記憶體發生錯誤 ¦ ¦____________________________________________ A/D 轉換發生錯誤 ¦_______________________________________________ 輸入 OPEN | x0000 | Index code |
| x1143 |  |  |  |  |
| x1153 |  |  |  |  |
| x1163 |  |  |  |  |
| x1173 |  |  |  |  |
| x1183 |  |  |  |  |
| x1193 |  |  |  |  |
| x11A3 |  |  |  |  |
| x11B3 |  |  |  |  |
| x11C3 |  |  |  |  |
| x11D3 |  |  |  |  |
| x11E3 |  |  |  |  |
| x11F3 |  |  |  |  |
| x1203 |  |  |  |  |
| x1213 |  |  |  |  |
| x1223 |  |  |  |  |
| x1233 |  |  |  |  |
| x1243 |  |  |  |  |
| x1253 |  |  |  |  |
| x1263 |  |  |  |  |
| x1273 |  |  |  |  |
| x1283 |  |  |  |  |
| x1293 |  |  |  |  |
| x12A3 |  |  |  |  |
| x12B3 |  |  |  |  |
| x12C3 |  |  |  |  |
| x12D3 |  |  |  |  |
| x12E3 |  |  |  |  |
| x12F3 |  |  |  |  |
| x1303 |  |  |  |  |
| x1313 |  |  |  |  |
| x1323 |  |  |  |  |
| x1134 | WKNO | 請拆解為 4 個 HEX 碼分析，_ 符號表示 Don't Care 0 x 0 0 0 0 OFF 所有動作關閉 0 x 0 1 0 _ AT1 自動演算(以 SV 為目標) 0 x 0 1 1 _ 開始升溫 0 x 0 1 2 _ 第1個正半週 0 x 0 1 3 _ 第1個負半週 0 x 0 1 4 _ 第2個正半週 0 x 0 1 5 _ P.I.D 係數分析中 0 x 0 2 0 _ AT2 自動演算(以 SV × 90% 為目標) 0 x 0 2 1 _ 開始升溫 0 x 0 2 2 _ 第1個正半週 0 x 0 2 3 _ 第1個負半週 0 x 0 2 4 _ 第2個正半週 0 x 0 2 5 _ P.I.D 係數分析中 0 x 0 3 _ _ MAN 手動輸出 0 x 0 4 0 _ 單點控制 0 x 0 4 1 _ 單點斜率控制 0 x 0 4 2 _ 緩啟動控制 0 x 0 4 3 _ 單點斜率混合緩啟動控制 0 x 0 5 0 _ PROG 可程式控制，第1段升溫 0 x 0 5 1 _ 第1段持溫 0 x 0 5 2 _ 第2段升溫 0 x 0 5 3 _ 第2段持溫 0 x 0 5 4 _ 第3段升溫 0 x 0 5 5 _ 第3段持溫 0 x 0 5 6 _ 第4段升溫 0 x 0 5 7 _ 第4段持溫 0 x 0 5 8 _ 第5段升溫 0 x 0 5 9 _ 第5段持溫 0 x 0 5 A _ 第6段升溫 0 x 0 5 B _ 第6段持溫 0 x 0 5 C _ 第7段升溫 0 x 0 5 D _ 第7段持溫 0 x 0 5 E _ 第8段升溫 0 x 0 5 F _ 第8段持溫 0 x 0 6 _ _ HOLD 暫停可程式控制 0 x 1 _ _ _ OPEN，輸入 OPEN 0 x 2 _ _ _ ADER，A/D 轉換發生錯誤 0 x 3 _ _ _ EPER，記憶體發生錯誤 0 x 4 _ _ _ ATER，自動演算發生錯誤 0 x 5 _ _ _ HIER，PV 高於上限 0 x 6 _ _ _ LOER，PV 低於下限 | x0000 | Index code |
| x1144 |  |  |  |  |
| x1154 |  |  |  |  |
| x1164 |  |  |  |  |
| x1174 |  |  |  |  |
| x1184 |  |  |  |  |
| x1194 |  |  |  |  |
| x11A4 |  |  |  |  |
| x11B4 |  |  |  |  |
| x11C4 |  |  |  |  |
| x11D4 |  |  |  |  |
| x11E4 |  |  |  |  |
| x11F4 |  |  |  |  |
| x1204 |  |  |  |  |
| x1214 |  |  |  |  |
| x1224 |  |  |  |  |
| x1234 |  |  |  |  |
| x1244 |  |  |  |  |
| x1254 |  |  |  |  |
| x1264 |  |  |  |  |
| x1274 |  |  |  |  |
| x1284 |  |  |  |  |
| x1294 |  |  |  |  |
| x12A4 |  |  |  |  |
| x12B4 |  |  |  |  |
| x12C4 |  |  |  |  |
| x12D4 |  |  |  |  |
| x12E4 |  |  |  |  |
| x12F4 |  |  |  |  |
| x1304 |  |  |  |  |
| x1314 |  |  |  |  |
| x1324 |  |  |  |  |
| x1331 | Alarm 1~16 Flag | 請拆解為 16 個 Bit 分析 Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__ "0" = Alarm 1 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____ "0" = Alarm 2 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________ "0" = Alarm 3 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________ "0" = Alarm 4 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________ "0" = Alarm 5 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________________ "0" = Alarm 6 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦____________________ "0" = Alarm 7 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_______________________ "0" = Alarm 8 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________________ "0" = Alarm 9 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________ "0" = Alarm 10 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________ "0" = Alarm 11 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________________________________ "0" = Alarm 12 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦______________________________________ "0" = Alarm 13 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦_________________________________________ "0" = Alarm 14 Off ,"1" = On ¦ ¦____________________________________________ "0" = Alarm 15 Off ,"1" = On ¦_______________________________________________ "0" = Alarm 16 Off ,"1" = On | x0000 | Index code |
| x1333 | Alarm 17~32 Flag | 參數請拆解為 16 個 Bit 分析 Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__ "0" = Alarm 17 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____ "0" = Alarm 18 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________ "0" = Alarm 19 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________ "0" = Alarm 20 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________ "0" = Alarm 21 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________________ "0" = Alarm 22 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦____________________ "0" = Alarm 23 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_______________________ "0" = Alarm 24 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________________ "0" = Alarm 25 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________ "0" = Alarm 26 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________ "0" = Alarm 27 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________________________________ "0" = Alarm 28 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦ ¦______________________________________ "0" = Alarm 29 Off ,"1" = On ¦ ¦ ¦_________________________________________ "0" = Alarm 30 Off ,"1" = On ¦ ¦____________________________________________ "0" = Alarm 31 Off ,"1" = On ¦_______________________________________________ "0" = Alarm 32 Off ,"1" = On | x0000 | Index code |

| 參數名稱 | 內容代碼及說明 |
| --- | --- |
| ALSP | 警報設定值 |
| ALHY | 警報遲滯 | 警報延後動作 |
| ALFU | 代碼及功能 |
|  | A.OFF <0 > | 警報不動作(OFF) | A接點 |
|  | A.ON <1 > | 警報強制動作(ON) |  |
|  | A.HI <2 > | 絕對高警報 |  |
|  | A.LO <3 > | 絕對低警報 |  |
|  | A.DIH < 4> | 偏差高警報 |  |
|  | A.DIL < 5> | 偏差低警報 |  |
|  | A.BDH < 6> | 區域外警報 |  |
|  | A.BDL < 7> | 區域內警報 |  |
|  | B.OFF < 8> | 警報不動作(ON) | B接點動作 與 A接點相反 |
|  | B.ON < 9> | 警報強制動作(OFF) |  |
|  | B.HI < 10> | 絕對高警報 |  |
|  | B.LO <11> | 絕對低警報 |  |
|  | B.DIH < 12> | 偏差高警報 |  |
|  | B.DIL < 13> | 偏差低警報 |  |
|  | B.BDH < 14> | 區域外警報 |  |
|  | B.BDL < 15> | 區域內警報 |  |
| ALMD | Index code |
|  | NONE < 0> | 不加特殊模式 |
|  | STDY< 1> | 第一次不警報 |
|  | LATH < 2> | 警報後不回復 |
|  | STLA < 3> | 第一次不警報 & 警報後不回復 |
| ALDT | 警報延遲時間 |

This register map is showing channel 1 to channel 8 parameters. For those register address of channel 9 to channel 32, it can be calculated as followed:

Register Address = Base Address + (Channel No. - 1) * x0080H

Where the Base Address is the PV register address of channel 1 parameter.

For example:

The base address of PV is x1130H

The PV register address of channel 6 (x06H) is

x1150H = x1130H + (x06H - 1) * x0010H

And the PV register address of channel 16 (x10H) is

x1220H = x1130H + (x10H - 1) * x0010H

| DI / DO | Bit |
| --- | --- |
| Parameter | Register | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ALFG1 | x110E | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
| ALFG2 | x110F | A32 | A31 | A30 | A29 | A28 | A27 | A26 | A25 | A24 | A23 | A22 | A21 | A20 | A19 | A18 | A17 |
| DIFG1 | X1349 | DI16 | DI15 | DI14 | DI13 | DI12 | DI11 | DI10 | DI09 | DI08 | DI07 | DI06 | DI05 | DI04 | DI03 | DI02 | DI01 |

| Register | CHANNEL |
| --- | --- |
| Parameter | Read/Write | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| PV | R | x1130 | x1140 | x1150 | x1160 | x1170 | x1180 | x1190 | x11A0 |
| OUT1 | R | x1131 | x1141 | x1151 | x1161 | x1171 | x1181 | x1191 | x11A1 |
| OUT2 | R | x1132 | x1142 | x1152 | x1162 | x1172 | x1182 | x1192 | x11A2 |
| FLAG | R | x1133 | x1143 | x1153 | x1163 | x1173 | x1183 | x1193 | x11A3 |
| WKNO | R | x1134 | x1144 | x1154 | x1164 | x1174 | x1184 | x1194 | x11A4 |

This register map is showing channel 1 to channel 8 parameters. For those register address of channel 9 to channel 32,
it can be calculated as followed:

Register Address = Base Address + (Channel No. - 1) * x0010H

Where the Base Address is the register address of channel 1 parameter.

For example:

The base address of PV is x1130H

The PV register address of channel 6 (x06H) is

x1180H = x1130H + (x06H - 1) * x0010H

And the PV register address of channel 16 (x10H) is

x1220H = x1130H + (x10H - 1) * x0010H

| Register | CHANNEL |
| --- | --- |
| Parameter | Read/Write | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| AI | R | x1335 | x1336 | x1337 | x1338 | x1339 | x133A | x133B | x133C | x133D | x133E |
| CT | R | x133F | x1340 | x1341 | x1342 | x1343 | x1344 | x1345 | x1346 | x1347 | x1348 |